## ВАХ
Результаты поверки тока намагничивания вторичных обмоток
Катушка: |  | 1И1-1И2 | Точка перегиба:
A | V |  | 6.523A 879.24V (п.3.4.215 ГОСТ Р МЭК 61869-2-2015)
0.052 | 1
0.071 | 1.938
0.093 | 3.126
0.123 | 5.044
0.166 | 8.139
0.225 | 13.13
0.31 | 21.18
0.431 | 34.16
0.529 | 40.57
0.606 | 48.81
0.694 | 58.81
0.798 | 71.1
0.911 | 85.15
1.046 | 102.6
1.221 | 126.9
1.558 | 180.1
2.084 | 272.2
2.801 | 406.3
3.397 | 514
4.012 | 616.3
4.56 | 697.5
5.078 | 762.2
5.591 | 813.6
6.111 | 854.1
6.523 | 879.24
6.654 | 885.7
7.249 | 910.5
7.912 | 930.2
10.35 | 968.9
14.31 | 995.3
20.86 | 1015
32.62 | 1031
52.26 | 1047
85.07 | 1063
140.9 | 1079
225.2 | 1095
348.3 | 1108
529.8 | 1119
955.5 | 1136
1703 | 1162