## Лист1
приемо-сдаточных испытаний
Трансформатор силовой
Заводской № | Год выпуска |  | Изготовитель: |  | ООО "Электрощит К°"
Средства измерений, испытательное оборудование: |  |  |  | Приложение к протоколу
Вспомогательное оборудование
Условия проведения испытаний:
температура, С |  | Частота питания сети, Гц |  |  |  | 50
влажность воздуха, % |  | Напряжение питания сети, В |  |  |  | 220
атмосферное давление, кПа |  | коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения, не более % |  |  |  | 5
Испытания производятся в соответствии с документом:
Результаты испытаний:
Наименование испытания |  | Значение параметра |  |  | Результаты испытания | ФИО лица, проводившего испытание, дата
|  | Номинальные |  | Пред. откл.
Проверка на соответствие требованиям сборочного чертежа |  | Соответствие ТУ |  |  | соответствует
Испытание электрической прочности изоляции обмоток одноминутным напряжением промышленной частоты | Первичная обмотка | Uисп = кВ t = 1 мин |  | Не менее | соответствует
| Вторичные обмотки | Uисп = 5 кВ t = 1 мин
Испытание электрической прочности внутренней изоляции обмотки ВН индуктированным напряжением |  | Uисп=2 Uном, f=200 Гц, t=1 мин.
Измерение сопротивления изоляции обмоток | Первичная обмотка | 1000 МОм при Uисп = 2500 В |  | Не менее | соответствует
| Вторичные обмотки | 50 МОм при Uисп = 1000 В
Измерение сопротивления обмоток постоянному току (Ом)
Проверка коэффициента трансформации
Проверка потерь и тока холостого хода (опыт холостого хода) на обмотке х-а3 |  | Ток холостого хода, А
Потери холостого хода, Вт
Проверка потерь и напряжения короткого замыкания (опыт короткого замыкания) при замкнутой обмотке х-а1 |  | Напряжение короткого замыкания (75 ºС), В
Потери короткого замыкания (75 ºС), Вт
Заключение: Продукция соответствует требованиям ТУ и годна к использованию по назначению
Протокол испытаний не может быть частично или полностью перепечатан или размножен без документального разрешения
ООО «Электрощит-Ко». Настоящий протокол распространяется только на испытанное СИ.
Передача протокола испытаний третьим лицам допускается только в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Общество с ограниченной ответственностью «Электрощит-Ко»
ООО «Электрощит-Ко», 249210, Россия, Калужская область, Бабынинский р-н, п.Бабынино, ул.Советская, 24.
Тел./факс: +7 495 0110 500, E-mail: info@tf-el.ru, URL: www.kztt.ru