## Sheet1
Разрешение на допуск в эксплуатацию
ПРОТОКОЛ №
приемо-сдаточных испытаний
Трансформатор напряжения
Заводской № |  |  | Год выпуска |  | Изготовитель | ООО «Электрощит Ко»
Средства измерений вспомогательное оборудование: |  |  |  | Согласно приложению к протоколу
Условия проведения испытаний:
температура, °С |  |  | влажность воздуха, % |  | атмосферное давление, кПа
Испытания производятся в соответствии с документом:
Результаты испытаний:
Наименование испытания |  | Значение параметра |  |  | Результаты испытания (контроля) | Подпись и штамп лица, проводившего испытание
|  | Номинальные |  | Пред. откл.
Проверка на соответствие требованиям сборочного чертежа |  | Должно соответствовать ТУ |  |  | соответствует | Толстикова О.И
Испытание электрической прочности изоляции первичной обмотки одноминутным напряжением промышленной частоты |  | Uисп = 32 кВ t = 1 мин |  | Не менее | соответствует
Испытания электрической прочности изоляции вторичных обмоток одноминутным напряжением промышленной частоты |  | Uисп = 3 кВ t = 1 мин
Измерение уровня частичных разрядов трансформаторов с уровнем изоляции "а" по ГОСТ 1516.3 |  | Uисп = 4,58 кВ |  | Не более 20 пКл
Измерение сопротивления изоляции обмоток | Первичная обмотка | 1000Мом при Uисп = 2500 В |  | Не менее | соответствует
| Вторичные обмотки | 50Мом при Uисп = 1000 В
Измерение тока холостого хода на обмотке а1-х1 (А) |  | 1,2 Uн |  | Разница не более, чем в 4 раза
1,9 Uн
Измерение сопротивления вторичных обмоток постоянному току (Ом)
Заключение: | Продукция соответствует требованиям ТУ и годна к использованию по назначению (эксплуатации)
Дата проведения испытаний:
Протокол испытаний не может быть частично или полностью перепечатан или размножен без документального разрешения
ООО «Электрощит-Ко». Настоящий протокол распространяется только на испытанное СИ.
Передача протокола испытаний третьим лицам допускается только в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Общество с ограниченной ответственностью «Электрощит-Ко»
ООО «Электрощит-Ко», 249210, Россия, Калужская область, Бабынинский р-н, п.Бабынино, ул.Советская, 24.
Тел./факс: +7 495 0110 500, E-mail: info@tf-el.ru, URL: www.kztt.ru