## Sheet1
Трансформатор тока
Заводской № |  |  | Год выпуска |  | Изготовитель | ООО «Электрощит Ко»
Средства измерений вспомогательное оборудование: |  |  |  | Согласно приложению к протоколу
Условия проведения испытаний:
температура, °С |  |  | влажность воздуха, % |  | атмосферное давление, кПа
Испытания производятся в соответствии с документом:
Результаты испытаний:
Наименование испытания |  | Значение параметра |  |  | Результаты испытания (контроля) | Подпись и штамп лица, проводившего испытание
|  | Номинальные |  | Пред. откл.
Проверка на соответствие требованиям сборочного чертежа |  | Должно соответствовать ТУ |  |  | соответствует
Испытание электрической прочности изоляции первичной обмотки одноминутным напряжением промышленной частоты |  |  |  | Не менее | соответствует
Испытания электрической прочности изоляции вторичных обмоток одноминутным напряжением промышленной частоты
Измерение уровня частичных разрядов трансформаторов с уровнем изоляции "а" по ГОСТ 1516.3 |  |  |  | Не более 20 пКл
Измерение сопротивления изоляции обмоток | Первичная обмотка | 1000Мом при Uисп = 2500 В |  | Не менее | соответствует
| Вторичные обмотки | 50Мом при Uисп = 1000 В
Измерение сопротивления вторичных обмоток постоянному току (Ом)
Определение тока намагничивания вторичных обмоток |  | Кбном/ Кном | Предельный ток намагн. (А) | Расч. напр. намагн. (В) | Измеренные значения (А/В)
Заключение: Продукция соответствует требованиям ТУ и годна к использованию по назначению (эксплуатации)
Дата проведения испытаний:
Протокол испытаний не может быть частично или полностью перепечатан или размножен без документального разрешения
ООО «Электрощит-Ко». Настоящий протокол распространяется только на испытанное СИ.
Передача протокола испытаний третьим лицам допускается только в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Общество с ограниченной ответственностью «Электрощит-Ко»
ООО «Электрощит-Ко», 249210, Россия, Калужская область, Бабынинский р-н, п.Бабынино, ул.Советская, 24.
Тел./факс: +7 495 0110 500, E-mail: info@tf-el.ru, URL: www.kztt.ru